## trennungsabstand
Berechnung des Trennungsabstandes [s] gemäss SN SEV 4022:2008
Schutzklasse 1 / 2 / 3 | 2
Gebäudeumfang (in Meter) | 60
mindestens erforderliche Anzahl Ableiter n0 | 6
Anzahl der vorhandenen Ableitungen minimum 2 Ableiter resp. ≥ n0 | 6
Länge A (in Meter) | 10
Trennungsabstand s (in Meter) | 0.6
Version: Nov 2008 / 1.0 | © Arthur Flury AG / CH-4543 Deitingen | © Arthur Flury AG / CH-4543 Deitingen

## Berechnung
Trennungsabstand (Näherung)
Formel:
s=k*(no/n)*A
Tabelle:
Blitzschutzklasse des LPS |  | k | xn
I |  | 0.08 | 10
II |  | 0.06 | 10
III |  | 0.04 | 15
Eingabe der Variablen:
Blitzschutzklasse | 2
n | 6
Gebäudeumfang | 60
A | 10
s= | 0.6
Berechnungen und Zwischenresultate:
Bei Blitzschutzkalsse I |  | sI= | 0.8 | n0I= | 6
Bei Blitzschutzklasse II |  | sII= | 0.6 | n0II= | 6
Bei Blitzschutzklasse III |  | sIII= | 0.26667 | n0III= | 4